## GX形直管
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link）
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
施 工 日 | [5 empty] | / | / | / | / | / | / | ―
継 手 No. | [11 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [11 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [11 empty] | ―
ライナの位置確認(d部)※1
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [11 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [11 empty] | ―
滑 剤 | [11 empty] | ―
マーキング（白線）位置の確認※2
挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離の確認（異形管挿し口）※3
マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 |  |  |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
②
受口端面～白線 |  |  |  |  | ④
間隔（ａ）注） |  |  |  |  | ⑥
⑧
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [11 empty] | ―
備 考
判定基準 | ： | ※1 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  | ※2 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  | ※3 |  | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
|  | ※4 |  | 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
|  | ※5 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
5
4
5
直管
5
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口、P-Linkを挿入する場合）
6
6
6
（赤線）

## GX形異形管
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link）
管 Ｎo．
管の種類
略図
施 工 日 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | ―
継 手 No. | [9 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [9 empty] | ―
清 掃 ・ 異物の除去 | [9 empty] | ―
ロックリング、ストッパの確認 | [9 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [9 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
滑 剤 | [9 empty] | ―
ストッパの引き抜き
抜け出しチェック（挿し口突部有り）※2 | [9 empty] | ―
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [9 empty] | ―
備 考
判定基準
※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※2 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4

## GX形継ぎ輪
ＧＸ形継手 継ぎ輪チェックシート
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  | ―
白線A,Bの明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ②
④
⑥
⑧
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ②
④
⑥
⑧
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
①
⑤
③
⑦
白線A
白線A
白線A