## チェックシート
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手®（ポリエチレン管(PE)用） 施工手順チェックシート
施工日 年 月 日
工事名 |  |  |  | 社内検査員 | 現場代理人 | 施工者
工区
管種
配管図№
| チェック項目 |  | 名称
受口
呼び径
管種
1 | 清掃，管端のｶｴﾘ除去
2 | 十分な手締め （素手、滑り止め付軍手使用） （8 N・m程度）
3 | 管に標線記入 K寸 （ｍｍ）
4 | 本体とキャップにマーキング
5 | 標線の位置 （ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞがｷｬｯﾌﾟと接した状態）
6 | キャップ | 十分な手締め後の 回転数 （回転）
参考締付トルク （Ｎ・ｍ）
7 | ストップリング締付 （先端が当たる）
8 | 標線とｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ端面とのｽﾞﾚ （0～10ｍｍ）
9 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞのﾂﾒ部 両側伸縮量有り
判定 （合格○，不可×）
注）施工は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手®施工手順（ポリエチレン管(PE)用）を遵守のこと。

## 記入例
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手®（ポリエチレン管(PE)用） 施工手順チェックシート
施工日 年 月 日
工事名 | [7 empty] | 社内検査員 |  | 現場代理人 | 施工者
工区
管種
配管図№
| チェック項目 |  | 名称 | SKX-S P50 |  | SKX-NT P40×25 |  |  | SKX-END P13
|  |  | 受口 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥
|  |  | 呼び径 | P50 | P50 | P40 | P40 | 25 | P13
|  |  | 管種 | PE | PE | PE | PE | SGP | PE
1 | 清掃，管端のｶｴﾘ除去 |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
2 | 十分な手締め （素手、滑り止め付軍手使用） （8 N・m程度） |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
3 | 管に標線記入 K寸 （ｍｍ） |  |  | 75 | 75 | 65 | 65 |  | 50
4 | 本体とキャップにマーキング |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
5 | 標線の位置 （ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞがｷｬｯﾌﾟと接した状態） |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
6 | キャップ | 十分な手締め後の 回転数 （回転） |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | 1/2
|  | 参考締付トルク （Ｎ・ｍ） |  | － | － | － | － |  | －
7 | ストップリング締付 （先端が当たる） |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
8 | 標線とｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ端面とのｽﾞﾚ （0～10ｍｍ） |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
9 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞのﾂﾒ部 両側伸縮量有り |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
判定 （合格○，不可×） |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
注）施工は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管伸縮可とう離脱防止継手®施工手順（ポリエチレン管(PE)用）を遵守のこと。